## Лист1
Таблица зависимости сопротивления от температуры для датчиков производства Завода RGP г. Санкт-Петербург.
Чувствительный элемент | PTC 1000 | Pt 100 | Pt 1000 | Ni 1000 | Ni 1000- LG | NTC 1.8 | NTC 2.2 | NTC 3.0 | NTC 10k (3950) | NTC 10k (3435) | NTC 20k
Погрешность | ±1,3°C/ 25°C | ±0,3°C/ 0°C EN60751 B | ±0,3°C/ 0°C EN60751 B | ±0,4°C/ 0°C dIN43760 | ±0,4°C/0°C tcr 5000 ppm | ±0,3°C/ 25°C | ±0,25°C/ 25°C | ±0,25°C/ 25°C | ±0,25°C/ 25°C Trend, Regin | ±0.25°C/ 25°C Carel, Vilmann | ±0,25°C/25°C Honeywell
Temp. °C | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω | Ω
140 | 2128 | 153.38 | 1533.8 | 1909 | 1737 | 71 | 53 | 70 | 235 | 381 | 351
130 | 2041 | 149.82 | 1498.2 | 1833 | 1675 | 87 | 68 | 90 | 301 | 474 | 459
120 | 1923 | 146.06 | 1460.6 | 1760 | 1615 | 110 | 90 | 117 | 389 | 597 | 609
110 | 1810 | 142.29 | 1422.9 | 1688 | 1557 | 139 | 115 | 153 | 511 | 758 | 818
100 | 1700 | 138.50 | 1385 | 1618 | 1500 | 178 | 153 | 204 | 679 | 973 | 1114
95 | 1647 | 136.60 | 1366 | 1583 | 1472 | 202 | 178 | 236 | 787 | 1108 | 1307
90 | 1594 | 134.70 | 1347 | 1549 | 1444 | 230 | 207 | 275 | 916 | 1266 | 1541
85 | 1543 | 132.80 | 1328 | 1516 | 1417 | 264 | 241 | 321 | 1071 | 1451 | 1823
80 | 1492 | 130.89 | 1308.9 | 1483 | 1390 | 303 | 283 | 377 | 1256 | 1668 | 2166
75 | 1442 | 128.98 | 1289.8 | 1450 | 1364 | 349 | 334 | 444 | 1480 | 1924 | 2585
70 | 1394 | 127.07 | 1270.7 | 1417 | 1337 | 403 | 395 | 525 | 1751 | 2228 | 3099
65 | 1347 | 125.16 | 1251.6 | 1385 | 1311 | 468 | 469 | 625 | 2082 | 2588 | 3732
60 | 1300 | 123.24 | 1232.4 | 1353 | 1285 | 545 | 560 | 746 | 2488 | 3020 | 4517
55 | 1254 | 121.32 | 1213.2 | 1322 | 1260 | 638 | 673 | 896 | 2986 | 3536 | 5494
50 | 1209 | 119.40 | 1194 | 1291 | 1235 | 750 | 811 | 1080 | 3602 | 4160 | 6718
45 | 1166 | 117.47 | 1174.7 | 1260 | 1210 | 885 | 984 | 1310 | 4368 | 4911 | 8259
40 | 1123 | 115.54 | 1155.4 | 1230 | 1186 | 1049 | 1200 | 1598 | 5326 | 5827 | 10211
35 | 1081 | 113.61 | 1136.1 | 1200 | 1162 | 1250 | 1471 | 1959 | 6532 | 6940 | 12698
30 | 1040 | 111.67 | 1116.7 | 1171 | 1138 | 1496 | 1814 | 2417 | 8055 | 8313 | 15887
29 | 1032 | 111.28 | 1112.8 | 1165 | 1132 | 1552 | 1893 | 2522 | 8408 | 8622 | 16628
28 | 1024 | 110.90 | 1109 | 1159 | 1128 | 1610 | 1977 | 2633 | 8777 | 8944 | 17407
27 | 1016 | 110.51 | 1105.1 | 1153 | 1123 | 1671 | 2064 | 2749 | 9165 | 9281 | 18228
26 | 1008 | 110.12 | 1101.2 | 1147 | 1119 | 1734 | 2156 | 2872 | 9572 | 9632 | 19092
25 | 1000 | 109.73 | 1097.3 | 1141 | 1114 | 1800 | 2252 | 3000 | 10000 | 10000 | 20000
24 | 992 | 109.35 | 1093.5 | 1136 | 1109 | 1869 | 2353 | 3135 | 10452 | 10380 | 20962
23 | 984 | 108.96 | 1089.6 | 1130 | 1105 | 1941 | 2458 | 3277 | 10923 | 10780 | 21973
22 | 977 | 108.57 | 1085.7 | 1124 | 1100 | 2017 | 2572 | 3426 | 11417 | 11200 | 23039
21 | 969 | 108.18 | 1081.8 | 1118 | 1095 | 2095 | 2689 | 3583 | 11938 | 11630 | 24164
20 | 961 | 107.79 | 1077.9 | 1112 | 1091 | 2177 | 2813 | 3748 | 12490 | 12090 | 25350
15 | 923 | 105.85 | 1058.5 | 1084 | 1068 | 2649 | 3538 | 4714 | 15710 | 14690 | 32346
10 | 886 | 103.90 | 1039 | 1056 | 1045 | 3241 | 4482 | 5971 | 19900 | 17960 | 41567
5 | 850 | 101.95 | 1019.5 | 1028 | 1022 | 3989 | 5718 | 7619 | 25400 | 22050 | 53812
0 | 815 | 100.00 | 1000 | 1000 | 1000 | 4940 | 7353 | 9795 | 32660 | 27280 | 70203
-5 | 781 | 98.04 | 980.4 | 973 | 978 | 6159 | 9533 | 12694 | 42340 | 33900 | 92322
-10 | 748 | 96.09 | 960.9 | 946 | 956 | 7730 | 12460 | 16589 | 55340 | 42470 | 122431
-15 | 716 | 94.12 | 941.2 | 919 | 935 | 9771 | 16428 | 21868 | 72980 | 53410 | 163777
-20 | 685 | 92.16 | 921.6 | 893 | 914 | 12443 | 21860 | 29092 | 97120 | 67770 | 221088
-25 | 655 | 90.19 | 901.9 | 867 | 893 | 15969 | 29398 | 39073 | 130400 | 86430 | 301297
-30 | 625 | 88.22 | 882.2 | 842 | 872 | 20659 | 39908 | 53005 | 177000 | 111300 | 414698
-35 | 597 | 86.25 | 862.5 | 816 | 851 | 26955 | 54751 | 72658 | 243120 | 144100 | 576763
-40 | 570 | 84.27 | 842.7 | 791 | 831 | 35480 | 75953 | 100701 | 337270 | 188500 | 810861
-45 | 544 | 82.29 | 822.9 | 767 | 811 | 47135 | 106603 | 141183 | 473370 | 247700 | 1152992
-50 | 518 | 80.31 | 803.1 | 743 | 791 | 63229 | 151470 | 200348 | 672600 | 329500 | 1659082